# 电力通信用直流变换器

技术说明书

资料版本		V3.0

归档日期		2009-10-17

深圳市中兴通电力技术有限公司为客户提供全方位的技术支持，用户可就近与我公司办事处或客户服务中心联系，也可直接与公司总部联系。

深圳市中兴通电力技术有限公司

版权所有，保留一切权利。内容如有改动，恕不另行通知。

深圳市中兴通电力技术有限公司

地址：深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业园2号兴富为科技工业园4楼B单元       邮编：518103

电话：0755-61559133  61559139  61559138      传真：0755-27393886

24小时热线：13823733845  13316923845

公司网址：www.zxtps.com

：www.szzxt.com

E-mail：zxtps@zxtps.com

目　　　　录

概述	2

- 模块原理说明	2

- 模块技术指标	2

- 模块型号说明	3

- 模块安装尺寸及接口说明	4

- 操作说明	6

- 安装说明 	8

概述

PS系列直流变换器（DC/DC）采用先进的高频脉宽调制技术，使效率得到了极大提高。整机具有稳压精度高、动态响应快、输出杂音低、抗干扰能力强、工作温度范围宽等特点。N+1模块组合结构，各模块间可自动均流均衡供电,可为电信、电力及无线基站组建高频开关电源系统。下文以PS220S4820为例作详细说明。

PS220S4820内置CPU及12位A/D、D/A转换电路、声光告警、背光控制、RS485通信接口。面板显示为12232点阵液晶，中文菜单，4按键操作。可直接通过按键对模块的运行参数（输出电压、输出限流、均浮充、开关机、通信地址）进行设定，直接显示运行参数及故障信息。系统监控可以通过RS485对整流模块进行四遥，大大减化了系统组屏接线。

1、模块原理说明

PS220S4820原理框图

2、模块技术指标

| 测试项目 | 性能参数 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压 | 180V~300VDC |  |
| 直流欠压降额 | <200V±5V | 输出限流10A |
| 直流过压保护 | 300V | 输出半载 |
| 模块开机浪涌 | <20A | 输出满载 |
| 模块输入电流 | 5A | 输出满载，输入220V |
| 输出浮充电压 | 53.5V | 出厂设定 |
| 模块均充电压 | 56.5V | 出厂设定 |
| 输出电压范围 | 40~59VDC（可调） | 60.0V过压锁死保护需重开机 |
| 输出电流 | 20A | 输出限流20.5A |
| 输出短路保护 | 5A回缩式保护可自恢复 | 模块输出设有30A保险 |
| 电网调整率 | ±0.1%max | 输出空载到满载 |
| 模块负载调整率 | ±0.5%max | 输出空载到满载 |
| 动态响应 | 100usmax | 20%~100%负载 |
| 输出电话衡重噪音 | <2mV | 杂音计 |
| 输出峰值噪音 | ≤200mV | 0~20MHz |
| 整机效率 | >88% |  |
| 工作频率 | 160KHz |  |
| 开机延时 | ≤5S |  |
| 保持时间 | ≥20mS | 输入320V，输出下降到43V |
| 均流偏差 | <5% | <2A |
| 温度系数 | 0.02%℃ |  |
| 工作温度 | -10℃~+45℃ | 散热器过温85℃关机可恢复 |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ |  |
| 工作湿度 | 5%~95%RH | 不结露 |
| 绝缘强度 | 漏电流<30mA | 50Hz2000V/500V/1min |
| 绝缘电阻 | >10MΩ | 直流1000V |
| 重量 | 5.5kg |  |
| 外形尺寸 | 106mm×245mm×365mm | （宽×高×深） |
|  | 482mm×88mm×320mm |  |

3、模块型号说明

|  | 型 号 | 输 入 | 输 出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PS220S4830 | 直流220V | 直流48V/30A |
| 2 | PS220S4820 | 直流220V | 直流48V/20A |
| 3 | PS220S2440 | 直流220V | 直流24V/40A |
| 4 | PS220S2420 | 直流220V | 直流24V/20A |
| 5 | PS110S4830 | 直流110V | 直流48V/30A |
| 6 | PS110S4820 | 直流110V | 直流48V/20A |
| 7 | PS110S2440 | 直流110V | 直流24V/40A |
| 8 | PS110S2420 | 直流110V | 直流24V/20A |

4、模块安装尺寸及接口说明

卧式结构

立式结构

与监控模块的DB9接口定义

|  | PS48/30 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | EQC | 空脚 |
| 2 | EQD | 空脚 |
| 3 | 485A | 485A通信端口 |
| 4 | 485B | 485B通信端口 |
| 5 | SUBS | 均流信号（模块之间短接即可） |
| 6 | IBLM | 空脚 |
| 7 | EQD | 空脚 |

立式结构盲插端子定义：

直流输入时，1脚（相线）接直流正输入，2脚（零线）接直流负输入。

13脚为直流输出负，15脚为直流输出正。

5、操作说明

5.1 面板主画面显示、按键示意图

5.1.1 模块“运行方式”设置为“自动”时，模块输出电压以“输出电压”为依据，“浮充电压”、“均充电压”设置无效。

正常运行主画面：

当系统输入直流电压低于200V时，模块将自动限额，允许输出最大电流为12.5A。

5.1.2 模块“运行方式”设置为“手动”时，模块输出电压以“浮充电压”、“均充电压”“充电方式”为依据，“输出电压”设置无效。

正常运行主画面：

当系统输入直流电压低如180V时，模块将自动限额，允许输出最大电流为10.5A。

5.2 操作说明

5.2.1　故障告警及查询

当系统模块正常工作时显示主画面，运行灯闪烁。当模块故障时故障灯出现闪烁，并发出声告警，显示告警信息。（以下为示意图）

按任意键，返回主画面并屏蔽声告警。如有新的告警事件，模块将重新声光告警，并显示告警信息。

主画面下查询告警内容可按“故障”键，按上下键可翻页。

无按键操作时将延时约2分钟关闭液晶背光。

5.2.2 校准

“测量电压”、“测量电流”可对模块的显示植进行校准。

“输出电压”可对模块的输出电压进行微调，调节范围为当前输出电压的±10%。

如需保存当前修改，可“校准保存”。

5.2.3 设置

说明：当模块交流输入欠压时，模块CPU将允许模块的最大输出电流为10A。当用户安装新的电源模块，并要求与集中监控单元进行RS485通信时，请务必确认模块的 “模块地址”与其它电源模块的“模块地址”自然递加，以免出现通信故障。

5.2.3 版本信息

主画面下，按快捷键“版本信息”显示模块的型号及软件版本信息。

6、散热与安装环境

本电源模块采用风冷方式散热，只有当负荷大于一定时，风机才会全速运转。前面板上的风窗为进风口，后面板上的风窗为出风口。在模块工作时，用户应确保进出风口通畅，以免影响散热。

安装环境应保持洁净，以避免灰尘从风窗进入电源模块内部。

# Text boxes

错误！未定义书签。